## Sustambinta specifikacija
1. Biodujų gamyba bendrastatybiniai darbai
1.1 | Bendrastatybiniai darbai | Sistemos pavadinimas P&ID | Pastabos
1.1.1 | Buferinis rezervuaras | ST1
1.1.2 | Priėmimo šulinys | ST2
1.1.3 | Buferinis rezervuaras | ST3
1.1.4 | Siurblinė | PS1
1.1.5 | Siurblinė | PS2
1.1.6 | Siurblinė | PS3
1.1.7 | Maišymo rezervuaras | MT1
1.1.8 | Maišymo rezervuaras | MT2
1.1.9 | Hidrolizės talpa | HR1
1.1.10 | Hidrolizės talpa | HR2
1.1.11 | Bioreaktorius | BR1
1.1.12 | Bioreaktorius | BR2
1.1.13 | Bioreaktorius | BR3
1.1.14 | Bioreaktorius | BR4
1.1.15 | Žaliavos priėmimo pastatas | WH1
1.1.16 | Biofiltras
1.1.17 | Sandėliavimo pastatas
1.1.18 | Operatorinė
1.1.19 | GT1 Dujų valymo stotis
1.1.20 | Avarinis dujų deginimo fakelas
1.1.21 | Kondensato šulinys
1.1.22 | Modulinė katilinė
1.1.23 | Lagūna. | LG1 | Tūris tikslinamas atsižvelgiant į tiekėjo taikomus technologinius sprendinius
1.1.25 | Aikštelės paruošimas
1.1.26 | Automobilių privažiavimo keliai ir aikštelės
1.1.28 | Automobilinės svarstyklės
1.1.29 | Lauko inžineriniai tinklai
1.2 | Biodujų gamybos technologinė įranga
1.2.1 | Buferinis rezervuaras | =ST1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Rezervuaro tūris ne mažiau kaip 679 m³
Maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. Numatoma sausų medžiagų (toliau - SM) koncentracija: SM ne mažiau kaip 8% ir ne daugiau kaip 10%.
1.2.2 | Priėmimo šulinys | =ST2 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Šulinyje sumontuojamas panardinamas siurblys pritaikytas pumpuoti srutas su smulkinimo funkcija siurblio našumas ne mažesnis kaip 80 m³/h, SM nemažiau 8% ir nedaugiau 10%.
1.2.3 | Buferinis rezervuaras | =ST3 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Rezervuaro darbinis tūris ne mažesnis kaip 804 m³.
Maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. Numatoma SM koncentracija: ne mažiau kaip 8% ir ne daugiau kaip 10%.
1.2.4 | Siurblinė | =PS1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Biomasės smulkintuvai skirti maiymui ne mažiau kaip 600 m³/h, Biomasės SM: ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%. Turi turėti automatinį reversą (išsilaisvinimui užstrigus), su sietu ir peilių prispaudimu.
Siurbliai - Šnekiniai arba Peristaltinis siurblys. Našumas ne mažiau kaip 120m³/h, ne mažiau kaip PN 6bar, SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%.
1.2.5 | Siurblinė | =PS2 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Siurbliai - Šnekiniai arba Peristaltinis siurblys. Našumas ne mažiau kaip 120m³/h, ne mažiau kaip PN 6bar, SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%.
Kolektorius - nerūdyjantis plienas AISI 316, privirinami flanšai ne mažiau kaip PN10.
1.2.6 | Siurblinė | =PS3 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Siurbliai - Šnekiniai arba Peristaltinis siurblys. Našumas ne mažiau kaip 120 m³/h, ne mažiau PN 6bar, SM ne mažiau kaip 8% ir ne daugiau kaip 10%. Pajungimo flanšas DN150, PN16
Kolektorius - nerūdyjantis plienas AISI 316, privirinami flanšai ne mažiau kaip PN10.
Sumontuota apšiltintame jūriniame konteineryje
1.2.7 | Maišymo rezervuaras | =MT1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Gelžbetoninis stogas
Mechaninės maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 13% ir ne daugiau kaip 15%. Maišyklių kiekis - 3 vnt., vienos maišyklės galia ne mažiau 15 kW.
1.2.8 | Maišymo rezervuaras | =MT2 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Mechaninės maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 13% ir ne daugiau kaip 15%. Maišyklių kiekis - 3 vnt., vienos maišyklės galia ne mažiau 15 kW. Bent viena maišyklė su smulkinimo funkcija
1.2.9 | Hidrolizės talpa | =HR1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Rezervuaro tūris ne mažiau kaip 679 m³
Mechaninės maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%. Maišyklių kiekis - 2 vnt., vienos maišyklės galia ne mažiau kaip 15 kW. Bent viena maišyklė su smulkinimo funkcija.
Šildymo sistema: ne mažiau kaip 340 kW, substratas pašildomas iki 35 C.
Tentinis stogas
1.2.10 | Hidrolizės talpa | =HR2 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Rezervuaro tūris nemažiau 679 m³
Maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%.
Šildymo sistema: ne mažiau kaip 340 kW, substratas pašildomas iki 35 C.
Tentinis stogas
1.2.11 | Bioreaktorius | =BR1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Maišymo sistema turi užtikrinti efektyvų maišymą visame tūryje. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip12% ir ne daugiau kaip 13%.
Šildymo sistema: ne mažiau kaip 720 kW.
Dujų numetimo vožtuvas: turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki +3,5 mbar, flanšinis DN150, AISI 316 plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu.
Dvigubos membranos stogas su lygio matavimo įranga.
1.2.12 | Bioreaktorius | =BR2 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Maišymo sistema turi užtikrinti efektyvų maišymą visame tūryje. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip12% ir ne daugiau kaip 13%.
Šildymo sistema: ne mažiau kaip 720 kW.
Dujų numetimo vožtuvas: turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki +3,5 mbar, flanšinis DN150, AISI 316 plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu.
Dvigubos membranos stogas su lygio matavimo įranga.
1.2.13 | Bioreaktorius | =BR3 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Maišymo sistema turi užtikrinti efektyvų maišymą visame tūryje. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%.
Šildymo sistema: ne mažiau kaip 720 kW.
Dujų numetimo vožtuvas: turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki +3,5 mbar, flanšinis DN150, AISI 316 plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu.
Dvigubos membranos stogas su lygio matavimo įranga.
1.2.14 | Postfermentatorius | =BR4 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Maišyklės skirtos biomasės bioreaktoriuje maišymui. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau 13%.
Dujų numetimo vožtuvas: turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki +3,5 mbar, flanšinis DN150, AISI 316 plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu.
Dvigubos membranos stogas su lygio matavimo įranga.
1.2.15 | Separavimop mazgas | =PS1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Mažiausiai du separatoriai, bendras našumas ne mažesnis kaip150 m³/h
1.2.16 | Lagūna | =LG1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
| Lagūnos tūris nemažiau 18000 m³, bendrą lagūnos tūrį paskaičiuoja tiekėjas |  | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Substrato išpilstymo stovas, su nemažiau dviem reguliuojamais segmentasi, įgalinančią automobiliį pildyti tiek iš viršaus tiek iš apačios.
Degazuotojo substrato saugykla uždengiama dujoms nepralaidžia membrana
1.2.17 | Dujų valymo sistema | =GT1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Sistemos našumas: ne mažiau kaip 1900 Nm³/val. biodujų, kurių metano koncentracija ne mažiau kaip 55%.
1.2.18 | Avarinis fakelas | =EF1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Sudeginamų dujų našumas nemažiau 1900 m³/h
1.2.19 | Kondensato šalinimas | =CT1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Iš kondensato šulinio kondensatas panardinamu siurbliu perpumpuojamas į rezervuarą ST1. Kondensato siurblys turi būti iš nerūdyjančio plieno ar kitų agresyviai (rugščiai) aplinkai pritaikytų medžiagų.
1.2.20 | Šilumos paskirstymas | =HT1...15 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
1.2.35 | Vandens tiekimas | =WS1...5 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
1.2.36 | Jungiamieji vamzdynai tarp sistemų, pastatų ir t.t. |  | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
2. Jungiamasis vidutinio slėgio dujų vamzdynas tarp biodujų gamybos ir įleidimo taško
2.1 | Jungiamojo vidutinio slėgio vamzdyno įengimas
3. Dujų įleidimo taškas
3.1 | Bendrastatybiniai darbai
3.2 | Technologinė įranga |  | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje. 02-268-02-TP-TCH-tenderiui.pdf
Našumas | Sistemos našumas: ne mažiau kaip 1000 m³/h biometano. Sukuriamas slėgis ne daugiau kaip 54 bar.
Biometano parametrai | CH4 ≥97%, CO2< 2.5%, O2< 0,5 %, N2< 3 %, H2S <0,007 g/m³.
Matavimo ir telemetrijos įranga atitinkanti Amber Grid išduotas prisijungimo sąlygas.
3.3 | Jungiamasis dujų vamzdis tarp apskaitos mazgo ir Amber Grid čiaupų aikštelės. Plieninis, slėgis ne daugiau kaip 54 bar, DN 80.