Priedas Nr. 2 „Pasiūlymo forma“

UAB „Armetlina“

PASIŪLYMAS

DĖL ŠILUMOS SIURBLIO(-Ų) PROJEKTAVIMO, TIEKIMO BEI MONTAVIMO (RANGOS) DARBŲ PIRKIMO

A dalis.  Duomenys apie tiekėją ir techninė informacija

.

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų adresai, telefono numeriai ir el. pašto adresai |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų juridinio asmens kodai |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų PVM mokėtojo kodai |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio kontaktinio asmens vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2024-10-31.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo (rangos) sutartį.

Mes siūlome šias prekes ir  darbus:

| Eil. Nr. | Prekių / paslaugų / darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos siurblio(-ų) įranga ir įrengimo darbai | 1 | Kompl. |
| 2. | Šilumos siurblio(-ų) projektavimas ir pridavimas | 1 | Kompl. |

ATITIKIMAS REIKALAVIMAMS ŠILUMOS SIURBLIŲ ĮRANGAI IR JŲ MONTAVIMO DARBAMS

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas | Tiekėjo siūlomos įrangos techniniai rodikliai ir jų reikšmės ARBA deklaruojamas atitikimo patvirtinimas “TAIP“ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendra šilumos siurblių oras-vanduo galia | Ne mažiau 275 kW |  |
|  | Šilumos siurblių skaičius | Ne mažiau 3 vnt. (3 pastatai), bet ne daugiau 12 vnt. (ribota vieta) |  |
|  | Montavimo vieta | Bendrovės UAB „Armetlina“ nuosavybės teise valdomame pastate, esančiame Liejyklos g. 2, Šiauliai. |  |
|  | Šilumos siurblių oras-vanduo sistema | Daugiafunkcinė šilumos siurblių oras-vanduo sistema, turi spalvotą ekraną lengvam valdymui, palaikantį APP valdymą per Wi-Fi, aprūpintas pilna nuolatinės srovės inverterio technologija, išmania atitirpinimo technologija. Įrenginys su programuojamais valdikliais, užtikrinančiais automatizuotą veikimą pagal nustatytą režimą ir palaikantis temperatūrą be personalo pagalbos. Gali kaskaduoti kelis šilumos siurblius. |  |
|  | Šilumos siurblių oras-vanduo sistema turi užtikrinti: | Šilumos ir karšto vandens savarankišką tiekimą be pagalbinių šildytuvų, prie lauko oro temperatūros -25oC. Įrenginio aplinkos veikimo temperatūra -25oC iki +40 oC |  |
|  | Šilumos siurbliai | Turi atitikti A++ efektyvumo klasę B0/W55 pagal EN14511-3:2011 (arba analogišką, pagrindžiant taikymo pagrįstumą); Turi atitikti Ecolabel sertifikato reikalavimus (arba analogiško, pagrindžiant taikymo pagrįstumą); Turėti CE atitikties deklaraciją. Pilna DC (nuolatinės srovės) inverterio technologija. |  |
|  | Kontrolė ir valdymas | Turi spalvotą ekraną lengvam valdymui, palaikantis APP valdymą per Wi-Fi, aprūpintas pilna nuolatinės srovės inverterio technologija, išmania atitirpinimo technologija. Įrenginys su programuojamais valdikliais, užtikrinančiais automatizuotą veikimą pagal nustatytą režimą ir palaikantis temperatūrą be personalo pagalbos. Gali kaskaduoti kelis šilumos siurblius |  |
|  | Akumuliacinės talpos | Ne mažiau 1800 litrų bendro tūrio. |  |
|  | Šilumos siurblių keliamo triukšmo lygis | Pagal EN 12102 arba analogišką standartą Triukšmo lygis Lp ≤ 65 dB(A); Garso slėgis 1m atstumu ≤ 45 dB(A). |  |
|  | Šildymo vandens temperatūra | Nuo +20 oC iki +70oC (neatsižvelgiant į veikimo efektyvumo koeficientą COP) |  |
|  | Šaltnešio agentas | R290 (propanas C3H8) arba analogiškas, kuri gali užtikrinti įrenginio (šilumos siurblio) veikimo technines ir ekologines savybes. (ES reglamentas Nr. 517/2014 ir EN14511) |  |
|  | Šilumos siurblių veikimo efektyvumo koeficientas COP pagal LST EN 14511 arba analogišką standartą | A7/W55, COP ≥ 2,9, kai: lauko (aplinkos) temperatūra 7℃; vandens temperatūra (iš po šilumos siurblio) 55℃. |  |

ATITIKIMAS REIKALAVIMAMS GARANTIJAI IR TARNAVIMO LAIKUI, TECHNINIAM APTARNAVIMUI, DOKUMENTACIJAI, SERTIFIKATAI, ĮRANGOS NAUJUMUI, MOKYMAI:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas | Tiekėjo siūlomos įrangos techniniai rodikliai ir jų reikšmės ARBA deklaruojamas atitikimo patvirtinimas “TAIP“ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Garantija įrangai | Ne mažiau 3 metai (36 mėn.) – žaliasis pirkimas |  |
|  | Garantija darbams | Ne mažiau 5 metai (60 mėn.) |  |
|  | Techninis aptarnavimas | Užtikrinamas ne trumpiau kaip 3 metus (36 mėn.); Techninis aptarnavimas atliekamas ne rečiau kaip 1-ą kartą per metus. Techninį aptarnavimą apmoka užsakovas pagal abiejų šalių suderintą metinę kainą. |  |
|  | Reagavimo į gedimą laikas | Ne ilgiau 48 valandos darbo dienomis |  |
|  | Tiekėjo patvirtinimas | Tiekėjas patvirtina, kad eksploatacijos metu kad įrenginys pasieks deklaruotus efektyvumo COP ir SPF rodiklius. Tiekėjui pareikalavus klientas suteiks duomenis apie šilumos gamybą, elektros suvartojimus ir susijusius temperatūros parametrus. Po pirmų eksploatacijos metų Tiekėjo ir Kliento sudaroma ataskaita su įrenginio gamybos ir efektyvumo įvertinimu |  |
|  | Šilumos siurblių gamintojo deklaruoti parametrai turi būti patvirtinti | Gamintojo deklaruoti parametrai turi būti patikrinti ir patvirtinti trečiųjų nepriklausomų šalių vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (www.ena.lt) – Šilumos siurblių KEYMARK sertifikatas arba pagrįstas analogiškas |  |
|  | Techninė dokumentacija | Turi būti pateikti šilumos siurblio montavimo, eksploatavimo, aptarnavimo techniniai aprašymai lietuvių ir/ar anglų kalba |  |
|  | Naudojama įranga | Visa įranga ir visi komponentai, turi būti nauji ir niekada neeksploatuoti. Šilumos siurbliai turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2023 metais |  |
|  | Darbuotojų mokymai | Mokomi ne mažiau 3 darbuotojai, ne trumpiau kaip po 3 valandas |  |

Informacija apie subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir (arba) sutarties vykdymui:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris, jeigu fizinis asmuo | Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas (nurodyti keliamo reikalavimo punktą) | Subtiekėjo numatomi įsipareigojimai vykdant sutartį (veiklos ir apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jungtinės veiklos sutartis (jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| 2. | Įgaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą (jei pasiūlymą pasirašo ir pateikia ne tiekėjo įmonės vadovas) |  |
| 3. | Dokumentai, patvirtinantys kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) išteklių prieinamumą visą sutarties vykdymo laikotarpį (jeigu pasitelkiami subtiekėjai) |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. | .... |  |

Pasiūlymas  galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokia informacija, kurią buvo prašoma pateikti.

Patvirtinu, kad atitinku pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kurie pateikti kartu su pasiūlymu.

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PASIŪLYMAS

DĖL ŠILUMOS SIURBLIO(-Ų) PROJEKTAVIMO, TIEKIMO BEI MONTAVIMO (RANGOS) DARBŲ PIRKIMO

B dalis. Kainos

.

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų prekių ir darbų kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Mato vieneto kaina Eur be PVM | Kaina EUR be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma) |  |  |  |  |
|  | PVM (pildoma, jei taikoma)* |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |

Pastabos:

  - Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.

  - Kaina turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:_______________________________________________.

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |